附 件

信阳市加油站现场安全检查要素表

| 序号 | 检查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 证照文书 |
| 1.1 | 营业执照 |  |
| 1.2 | 成品油零售经营批准证书 |  |
| 1.3 | 危险化学品经营许可证 |  |
| 1.4 | 规划手续、土地使用证或土地租赁合同 |  |
| 1.5 | 防雷、防静电检测合格证 |  |
| 2 安全管理制度 |
| 2.1 | 有各级各类人员的安全责任制： 站长（经理）安全职责 安全员安全职责 班长安全职责 加油员安全职责 ⑤卸油（计量）员安全职责 |  |
| 2.2 | 有健全的安全管理制度： 加油站安全管理制度 加油站安全检查制度 安全教育培训制度 安全用火(动火)管理制度 安全用电管理制度 消防安全与消防器材管理制度 值班制度 ⑧重大危险源管理制度 |  |
| 2.3 | 有各岗位操作规程： 加油安全操作规程 卸油安全操作规程 计量操作规程 |  |
| 2.4 | 事故应急救援预案应符合要求。最基本内容包括： 加油站基本情况 可能事故及其危险、危害程度（范围）的预测 应急救援的组织和职责 报警与通讯 现场抢险 条件保障 培训和演练 |  |
| 3 安全管理组织 |
| 3.1 | 有安全管理机构或配备专职安全管理人员，从业人员在10人以下，有专职或兼职安全管理人员。 |  |
| 3.2 | 加油站应确定一名管理人员为安全负责人，全面负责加油站的安全管理工作。 |  |
| 4 从业人员 |
| 4.1 | 单位主要负责人和安全管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 |  |
| 4.2 | 其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。 |  |
| 4.3 | 特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 |  |
| 5 加油站总平面布置 |
| 5.1 | 加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》表4.0.4的规定。 |  |
| 5.2 | 加油站的站址选择，应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求。 |  |
| 5.3 | 架空电力线路不应跨越加油作业区 |  |
| 5.4 | 加油站的围墙设置应符合下列规定： 加油站内的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧实体围墙。 ①当加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于《汽车加油加气加氢站技术标准》表4.0.4中的防火距离的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。 ②面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。 |  |
| 5.5 | 车辆入口和出口应分开设置。 |  |
| 5.6 | 站区内停车场和道路应符合下列规定： ①单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。 ②站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外；在槽车卸油停车位处，宜按平坡设计。 ③站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 |  |
| 5.7 | 加油站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 |  |
| 5.8 | 加油站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施，不应布置在加油站作业区内，其与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》表4.0.4中有关三类保护物的规定。 |  |
| 5.9 | 加油站内设施、装置之间的防火距离，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》表5.0.13-1和表5.0.13-2规定。 |  |
| 5.10 | 加油站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不小于3m。 |  |
| 5.11 | 加油站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 |  |
| 6 建筑与设施 |
| 6.1 | 加油站作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造。 |  |
| 6.2 | 汽车加油场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 罩棚应采用不燃烧材料建造。 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。 罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m。 |  |
| 6.3 | 加油岛的设计应符合下列规定： ①加油岛应高出停车位的地坪0.15～0.2m。 ②加油岛两端的宽度不应小于1.2m。 ③加油岛上的罩棚支柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。 |  |
| 6.4 | 布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门窗应向外开启，并应按国家现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定采取泄压措施。 |  |
| 6.5 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过《汽车加油加气加氢站技术标准》附录B中三类保护物标准。 |  |
| 6.6 | 加油站内不应建地下室和半地下室。 |  |
| 6.7 | 位于爆炸危险区域的操作井、排水井应采取防渗漏和防火花的措施。 |  |
| 6.8 | 加油站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。 |  |
| 6.9 | 站房可与设置在辅助餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间，应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。 |  |
| 6.10 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定： 站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 站房应单独开设通向加油站的出入口。 民用建筑物不得有直接通向加油站的出入口。 |  |
| 6.11 | 当加油站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》表5.0.13的规定但小于或等于25m时，其朝向加油作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。 |  |
| 6.12 | 加油站应设置安全、交通警示标志。 |  |
| 6.13 | 站房的一部分位于加油作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备。 |  |
| 7 加油工艺及设施 |
| 7.1 | 加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 |  |
| 7.2 | 汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。 |  |
| 7.3 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 |  |
| 7.4 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 |  |
| 7.5 | 油罐的接合管设置应符合下列规定： ①接合管应为金属材质。 ②接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。 ③油罐的进油管，应向下伸至罐内距罐底50mm-100mm处。 进油管罐罐壁上不得有与油罐气相空间相同的开口。 ④油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底0.2m处。 ⑤油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。 |  |
| 7.6 | 油罐应采取卸油时的防溢措施。 |  |
| 7.7 | 埋地油罐的人孔，应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 |  |
| 7.8 | 油罐应采用钢制人孔盖。 |  |
| 7.9 | 以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 |  |
| 7.10 | 油罐车卸油须采用密闭卸油方式。 |  |
| 7.11 | 加油机不得设置在室内。 |  |
| 7.12 | ①汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置。 ②通气管管口高出地面的高度不应小于4m； ③沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1.5m及以上。 ④当采用卸油油气回收系统时，通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。 ⑤通气管的公称直径不应小于50mm。 ⑥通气管管口应安装阻火器。 |  |
| 7.13 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 |  |
| 7.14 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 |  |
| 7.15 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。 |  |
| 7.16 | 位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱(栏)，其高度不应小于0.5m。 |  |
| 7.17 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 |  |
| 7.18 | 每个油罐应各自设置卸油管道卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。 |  |
| 7.19 | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。SF双层油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m。 |  |
| 7.20 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。 |  |
| 8 电气装置 |
| 8.1 | 当采用电缆沟敷设电缆时，加油加气作业区内的电缆沟内必须充砂填实。电缆不得与油品、LPG和LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。 |  |
| 8.2 | 加油站内爆炸危险区域的等级范围划分，爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 |  |
| 8.3 | 当引用外电源有困难时，加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口，应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定： ①排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m。 ②排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m。 |  |
| 8.4 | 加油站的罩棚、营业室应设事故照明。 |  |
| 8.5 | 加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。 |  |
| 8.6 | 加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 |  |
| 8.7 | SF双层油罐必须进行防雷接地，且接地点不应少于2处。 |  |
| 8.8 | 埋地SF双层油罐应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 |  |
| 8.9 | 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 |  |
| 8.10 | 加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置。并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 |  |
| 8.11 | 在爆炸危险区域内的工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 |  |
| 8.12 | 当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。 |  |
| 8.13 | 加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻应按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定。 |  |
| 8.14 | 当各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω；保护接地电阻不应大于4Ω；地上油品管道的始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30Ω。 |  |
| 8.15 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 |  |
| 8.16 | 电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接，不得采用串接方式。 |  |
| 8.17 | 爆炸及火灾危险区域内电缆线路穿过不同危险区域时，在交界处的电缆沟内应充砂、填阻火堵料或加设防火隔墙，保护管两端的管口处应将电缆周围用非燃烧性纤维堵塞严密，再填塞密封胶泥。 |  |
| 8.18 | 仪表设备外壳、仪表盘（箱）、接线箱等，当有可能接触到危险电压的裸露金属部件时，应作保护接地。 |  |
| 9 消防设施 |
| 9.1 | 每2台加油机设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算。 |  |
| 9.2 | 地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。 |  |
| 9.3 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块，砂子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块，砂子2m3。 |  |
| 9.4 | 其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的规定。 |  |
| 10 配电室 |
| 10.1 | 配电箱与门应静电跨接，配电箱应设置接地线。 |  |
| 10.2 | 配电室应设置灭火器材。 |  |
| 10.3 | 配电箱下应设置绝缘胶垫，配电室的门应向外开。 |  |
| 10.4 | 门口应设置挡鼠板，窗应设置防雀网。 |  |
| 10.5 | 配电室不应设置床等，杂物应清理。 |  |
| 11 营业室 |
| 11.1 | 应设置监控系统和紧急切断装置，发生紧急情况能够可启动紧急切断开关停止所有加油机运行。 |  |
| 11.2 | 应设置灭火器材。 |  |
| 11.3 | 管理制度、规章制度应上墙。 |  |